SECTION 07 84 13

COUPE-FEU POUR TRANSPERCEMENTS

Remarque à l'intention du rédacteur de devis : La présente section du devis descriptif porte uniquement sur les « ensembles coupe-feu pour transpercements ».  La plupart des projets exigent également des « joints de reprise résistants au feu »; on devrait également publier la section connexe 07 84 43 « Coupe-feu pour joints ».

Si la section du devis de la division 7 pour les systèmes coupe-feu n'accompagne pas le manuel du projet, l'ingénieur en mécanique ou en électricité peut utiliser cette section du devis et la numéroter selon la division 21, 22, 23 ou 26 du devis intitulée « Systèmes coupe-feu pour transpercements ».

PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS

1.01	DOCUMENTS CONNEXES

A. 	Les plans et les dispositions générales du contrat, et notamment les conditions générales et supplémentaires ainsi que les sections du devis figurant dans la division 1, s’appliquent à la présente section.

1.02	DÉFINITIONS

A.         Coupe-feu : Matériau ou mélange de matériaux destiné à préserver l’intégrité d’une construction cotée résistante au feu en prévenant la propagation des flammes, de la fumée et des gaz chauds à travers les ouvertures qui sont pratiquées dans les murs et les planchers ayant une cote de résistance au feu.

1.03	DESCRIPTION GÉNÉRALE DES TRAVAUX TOUCHÉS PAR LA PRÉSENTE SECTION

Seuls des systèmes coupe-feu homologués doivent être utilisés dans les ouvrages suivants :

- Transpercements pour le passage de conduits, de câbles, de chemins de câbles, de tuyaux, de barres blindées et de goulottes au travers de séparations verticales (murs et cloisons), de séparations horizontales (ensembles plancher-plafond) et de parois et cloisons de gaines techniques verticales à cote de résistance au feu.

B. 	Ouvertures vides au travers de séparations verticales (murs et cloisons), de séparations horizontales (ensembles plancher-plafond) et de parois et cloisons de gaines techniques verticales à cote de résistance au feu.

C.	Ouvertures et transpercements dans des cloisons ou des murs ayant un degré de        résistance au feu et comportant des portes coupe-feu.

D.	Ouvertures autour d'éléments de charpente qui pénètrent dans les planchers ou les murs.

1.04	TRAVAUX CONNEXES ET AUTRES SECTIONS

A.	Coordonner les travaux de la présente section avec ceux des autres sections pour que les travaux soient exécutés correctement, ainsi que pour assurer une progression satisfaisante des travaux visés par d’autres sections, dont les suivantes :

1.	Section 03 30 00 – Béton coulé sur place

2.	Section 04 20 00 – Ouvrages de maçonnerie

3.	Section 07 84 43 – Coupe-feu pour joints

4.	Section 07 90 00 – Protection pour joints

5.	Section 09 20 00 – Panneaux de plâtre et de gypse

6.	Section 09 29 00 – Panneaux de gypse

7.	Section 13 48 00 – Bruit, vibrations et exigences parasismiques

8.	Section 21 00 00 – Extinction des incendies

9.	Section 22 00 00 – Plomberie

10.	Section 23 00 00 – Chauffage, ventilation et climatisation

11.	Section 26 00 00 – Électricité

1.05	RÉFÉRENCES

- Exigences d'essai : CAN/ULC-S115-11, Méthode normalisée d’essais de résistance au feu des dispositifs coupe-feu.

- Les Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) de Scarborough mettent les produits à l'essai conformément à la norme CAN/ULC-S115-11, désignée ULC-S115-11, et publient les résultats dans leur répertoire « FIRE RESISTANCE RATINGS DIRECTORY » qui est mis à jour annuellement.

Les Underwriters Laboratories (UL) de Northbrook (IL) mettent les produits à l'essai conformément à la norme ASTM E-814, désignée UL 1479, et publient les résultats dans leur répertoire « FIRE RESISTANCE RATINGS DIRECTORY » qui est mis à jour annuellement. Les essais UL qui répondent aux exigences de la norme ULC-S115-M reçoivent l'homologation cUL et sont publiés par UL dans son répertoire de produits homologués pour le Canada (cUL).

Les Omega Point Laboratories mettent les produits à l'essai conformément à la norme ASTM E-814 et publient les résultats annuellement dans leur « Omega Point Laboratories Directory ».

- Exigences en matière d'inspection : ASTM E 2174, Standard Practice for On-site Inspection of Installed Fire Stops.

- Directives de l’IFC (International Firestop Council) concernant l’évaluation des avis d'ingénieur sur les systèmes coupe-feu.

- CAN/ULC-S102-M, Méthode d'essai normalisée des caractéristiques de combustion superficielle des matériaux de construction.

- Tous les principaux codes du bâtiment : CNB, OBC, BCBC et ABC.

(Remarque à l'intention du rédacteur de devis : Conserver ou supprimer les codes du bâtiment ci-dessus, le cas échéant)

- NFPA 101 – Life Safety Code

- Code canadien de l'électricité

1.06	ASSURANCE DE LA QUALITÉ

- Caractéristiques des essais de réaction au feu : Fournir des systèmes coupe-feu pour transpercements qui sont conformes aux exigences spécifiées pour les systèmes testés.

- Un représentant direct du fabricant (et non un distributeur ou un agent) doit se trouver sur place au cours de l'installation initiale des systèmes coupe-feu en vue de former le personnel de l’entrepreneur quant aux procédures de sélection et d’installation.  La formation doit respecter les recommandations écrites du fabricant publiées dans sa documentation et ses plans détaillés.

- L’installation des systèmes coupe-feu doit respecter les ensembles homologués CAN/ULC-S115-11 ou UL 2079 offrant un degré de résistance au feu comme ceux présentés aux clauses N et O à la section 2.03 ci-dessous.

- Les matériaux et méthodes coupe-feu proposés doivent respecter les codes en vigueur.

- Les systèmes coupe-feu ne rétablissent pas l’intégrité structurale des cloisons/ensembles porteurs et ils ne supportent pas les surcharges ou la circulation.  L’installateur doit consulter l’ingénieur de structures avant d’entamer un ouvrage porteur.

- Lorsque le fabricant ne propose aucun système coupe-feu homologué ULC ou cUL qui corresponde à la configuration en place, il produit un avis d’ingénieur qui s’appuie sur des ensembles ULC ou cUL pour des configurations semblables ou sur des essais supplémentaires et le présente aux autorités compétentes pour étude et approbation avant l’installation.  Cet avis d’ingénieur doit respecter les directives émises par l’IFC (International Firestop Council).

  - PROPOSITIONS DE DEVIS

A.         Présenter les données sur le produit : Devis descriptif et fiche technique du fabricant pour chacun des matériaux, y compris la composition et les restrictions, la liste des systèmes coupe-feu ULC ou cUL à utiliser et les directives d’installation du fabricant, conformément à la section 1300.

B.         Code d’identification de l'avis d’ingénieur et plans détaillés fournis par le fabricant lorsque aucun ensemble ULC ou cUL ne convient à la configuration.  L'avis d’ingénieur doit comporter le nom du projet et le nom de l’entrepreneur chargé d’installer le système coupe-feu en question.

- Présenter les fiches signalétiques fournies avec les produits livrés sur le chantier.

1.08	QUALIFICATIONS DE L’INSTALLATEUR

- Recourir aux services d'un installateur agréé, autorisé ou possédant une autre qualification délivrée par le fabricant du coupe-feu et attestant qu'il possède la formation nécessaire pour installer les produits du fabricant dans le respect des normes.  Le fait qu’un fournisseur accepte de vendre ses produits coupe-feu à un entrepreneur ou à un installateur embauché par l’entrepreneur ne constitue pas une preuve de compétence.

- Responsabilité d'installation : Attribuer l'installation des ensembles coupe-feu pour transpercements et des joints résistants au feu du projet à un seul entrepreneur spécialisé en sécurité incendie.

- Les travaux doivent être réalisés par un entrepreneur possédant au moins une des qualifications suivantes :

Entrepreneur homologué FM 4991

Entrepreneur homologué UL

Entrepreneur spécialisé en sécurité incendie accrédité par Hilti

- L'installateur doit posséder au moins trois ans d'expérience en installation de coupe-feu.

- L'installateur doit avoir réalisé avec succès au moins trois projets d'échelle comparable comprenant des systèmes similaires.

1.09	LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- Livrer les matériaux intacts dans les contenants fermés du fabricant, étiquetés clairement avec la marque, le type et le logo ULC ou cUL, le cas échéant.

- Coordonner la livraison des matériaux en fonction de la date d’installation prévue au calendrier afin de maintenir au minimum le temps d’entreposage au chantier.

- Conserver les matériaux dans un endroit couvert, à l’abri des intempéries et des dommages et conformément aux exigences du fabricant.

- Suivre les procédures, précautions et recours recommandés dans la fiche signalétique, le cas échéant.

- Ne pas utiliser des matériaux périmés ou endommagés.

1.10	CONDITIONS DU PROJET

- Ne pas utiliser de matériaux contenant des solvants inflammables.

- Calendrier

- Prévoir l’installation des dispositifs coupe-feu À SCELLER après la mise en place du coffrage des planchers, en métal ou en composite, mais avant la mise en place du béton.

- Prévoir l'installation des dispositifs coupe-feu à manchon après la mise en place du béton, mais avant l'installation de la percée de conduite. Le diamètre du trou rapporté ou foré doit correspondre à l'assemblage homologué du dispositif.

- Prévoir l’installation des autres matériaux coupe-feu après la pose des éléments pénétrants, mais avant le recouvrement des ouvertures.

- Vérifier l’état des lieux et des matériaux avant de commencer les travaux.  Apporter les correctifs nécessaires avant de poursuivre.

- Conditions météorologiques : Ne pas effectuer l’installation des matériaux coupe-feu lorsque la température se trouve à l’extérieur de la plage d’installation recommandée par le fabricant, qui figure sur l’étiquette du produit ainsi que sur sa fiche signalétique.

- Au moment de l’installation, faire le nécessaire pour masquer et protéger les surfaces adjacentes afin d’éviter qu’elles ne soient contaminées par les matériaux coupe-feu.

PARTIE 2 – PRODUITS

2.01	COUPE-FEU – GÉNÉRALITÉS

A.	Fournir des coupe-feu dont les composants sont compatibles entre eux, avec le matériau de l’ouvrage transpercé et, le cas échéant, avec les éléments pénétrant le système coupe-feu en service normal; il revient au fabricant des coupe-feu d’en faire la démonstration par des essais et l'expérience pratique.

- Fournir les composants nécessaires à l’installation du matériau de remplissage pour chacun des systèmes coupe-feu.  Utiliser exclusivement des composants recommandés par le fabricant des coupe-feu et homologués par l’organisme d’essais qualifié pour les systèmes à cote de résistance au feu indiqués.

- Résistance à la moisissure : Fournir un coupe-feu pour transpercements présentant une cote de résistance à la moisissure de 0 selon la norme ASTM G21.

- Les matériaux coupe-feu sont « à sceller » (solidaires à la mise en place du béton) ou « postinstallés ».   Fournir les dispositifs coupe-feu à sceller avant la mise en place du béton.

2.02	FABRICANTS ACCEPTABLES

A.	Sous réserve de la conformité aux systèmes coupe-feu pour transpercements et pour joints figurant dans le volume III du Fire Resistance Directory (répertoire de résistance au feu) d'ULC ou dans le répertoire de produits homologués pour le Canada d'UL (cUL), fournir les produits des fabricants identifiés ci-dessous :

1.	Hilti (Canada) Corporation, Mississauga, Ontario

1-800-363-4458

www.hilti.ca

2.	Fournir les produits du fabricant acceptable ci-dessus; aucune substitution n'est acceptée.

2.03	MATÉRIAUX

- Utiliser exclusivement des produits coupe-feu homologués ULC ou cUL pour des ouvrages à cote de résistance au feu identiques en ce qui a trait au type d'ouvrage, au type d'élément pénétrant, à l'espace annulaire et à la cote de résistance au feu qui sont exigés dans chaque cas.

- Dispositifs coupe-feu préinstallés à utiliser avec les tuyaux combustibles ou incombustibles (circuits fermés ou ouverts), les conduits ou les faisceaux de câbles traversant les planchers en béton ou les murs en panneaux de gypse; les produits suivants sont acceptables :

- Manchon coupe-feu à sceller Hilti (CP 680-P) pour tuyaux combustibles

a.	Ajouter l'adaptateur d'aérateur lorsqu'il est utilisé de pair avec un système d'aération (« Sovent »).

2.          Ensemble de caisson pour baignoire Hilti (CP 681) pour utilisation lors d'installations de baignoires

3.   	Manchon coupe-feu à sceller Hilti (CP 680-M) pour utilisation avec éléments pénétrants incombustibles

4. 	Manchon rapide Hilti (CP 653) pour utilisation avec passages de câbles

5.	Manchon coupe-feu Hilti (CFS-DID) pour utilisation avec éléments pénétrants incombustibles et combustibles

6.	Bloc coupe-feu Hilti (CFS-BL)

- Mastics, mousses ou matériaux de calfeutrage à utiliser avec les articles incombustibles, comme les tuyaux en acier, les tuyaux en cuivre, les conduits rigides en acier et les tubes électriques métalliques (EMT); les produits suivants sont acceptables :

- Mastic coupe-feu intumescent Hilti (FS-ONE MAX)

- Mousse coupe-feu Hilti (CP 620)

- Mastic coupe-feu flexible Hilti (CP 606)

- Mastic coupe-feu à base de silicone pour pistolet Hilti (CFS-S SIL GG)

- Mastic coupe-feu à base de silicone autolissant Hilti (CFS-S SIL SL)

D. 	Mastics ou matériaux de calfeutrage à utiliser avec des conduits en tôle; les produits suivants sont acceptables :

- Mastic coupe-feu à base de silicone pour pistolet Hilti (CFS-S SIL GG)

- Mastic coupe-feu à base de silicone autolissant Hilti (CFS-S SIL SL)

- Mastic coupe-feu flexible Hilti (CP 606)

- Mastic coupe-feu intumescent Hilti (FS-ONE MAX)

E		Mastics intumescents ou matériaux de calfeutrage à utiliser avec les articles combustibles (éléments pénétrants qui se consument en présence de chaleur intense ou de flammes), notamment les tuyaux métalliques isolés, les câbles flexibles unitaires ou en faisceaux sous gaine en PVC et les tuyaux en plastique; les produits suivants sont acceptables :

- Mastic coupe-feu intumescent Hilti (FS-ONE MAX)

F.	Mousses, mastics intumescents et matériaux de calfeutrage à utiliser avec les câbles flexibles unitaires ou en faisceaux; les produits suivants sont acceptables :

- Mastic coupe-feu intumescent Hilti (FS-ONE MAX)

- Mousse coupe-feu Hilti (CP 620)

- Mastic coupe-feu flexible Hilti (CP 606)

- Mastic coupe-feu à base de silicone pour pistolet Hilti (CFS-S SIL GG)

- Mastic coupe-feu à base de silicone autolissant Hilti (CFS-S SIL SL)

G		Mousses et mastics intumescents repénétrables et sans durcissement à utiliser avec les câbles flexibles unitaires ou en faisceaux; les produits suivants sont acceptables :

1.	Bâtonnet de mastic coupe-feu Hilti (CP 618)

2.	Bouchon coupe-feu Hilti (CFS-PL)

3.	Collier coupe-feu pour câbles Hilti (CFS-CC)

- Matériaux de colmatage des ouvertures murales à utiliser avec les boîtes de sortie métalliques et non métalliques spécifiées, homologuées cUL/ULC; les produits suivants sont acceptables :

- Tablette de mastic coupe-feu Hilti (CFS-P PA)

- Tablette de mastic coupe-feu Hilti (CP 617)

- Garniture de boîte coupe-feu Hilti

- Colliers ou bandes coupe-feu qui se fixent autour des tuyaux combustibles en plastique (tuyauterie fermée ou ouverte); les produits suivants sont acceptables :

1.	Collier coupe-feu Hilti (CP 643N)

2.	Collier coupe-feu Hilti (CP 644)

3.	Bandes Hilti (CP 648E/648S)

- Matériaux à utiliser pour les transpercements complexes ou de grandes dimensions servant au passage des chemins de câbles, des tuyaux multiples en acier et en cuivre, des barres blindées dans des goulottes; les produits suivants sont acceptables :

- Feuille Composite (CFS-COS)

- Mortier coupe-feu Hilti (CP 637)

- Bloc coupe-feu Hilti (CFS-BL)

- Mousse coupe-feu Hilti (CP 620)

- Planche coupe-feu Hilti (CP 675T)

- Matériaux repénétrables sans durcissement à utiliser pour les transpercements complexes ou de grandes dimensions servant au passage des chemins de câbles, des tuyaux multiples en acier et en cuivre, des barres blindées dans des goulottes; les produits suivants sont acceptables :

- Bloc coupe-feu Hilti (CFS-BL)

- Planche coupe-feu Hilti (CP 675T)

L.	Dispositifs de gestion des câbles ronds repénétrables à utiliser avec les faisceaux de câbles neufs ou existants qui traversent les murs de maçonnerie ou en panneaux de gypse; les produits suivants sont acceptables :

- Manchon rapide Hilti (CP 653) avec membrane coupe-fumée en tissu intégrée

- Collier coupe-feu pour câbles Hilti (CFS-CC)

- Manchon coupe-feu Hilti (CFS-SL SK)

- Manchon de rattrapage Hilti (CFS-SL RK) pour utilisation avec faisceaux de câbles existants

- Plaque à orifices multiples Hilti (CFS-SL GP) pour utilisation avec divers dispositifs de gestion des câbles

- Couvercle de plaque à orifices multiples Hilti (CFS-SL GP CAP) pour boucher les ouvertures vides pour usage ultérieur

M.         Pour les ouvertures vides dans les murs ou planchers avec cote de résistance au feu présentant la possibilité d’une installation ultérieure de tuyaux, de conduits ou de câbles; les produits suivants sont acceptables :

- Bloc coupe-feu Hilti (CFS-BL) (pour les murs et les planchers)

- Bouchon coupe-feu Hilti (CFS-BL) (pour les murs et les planchers)

- Collier coupe-feu pour câbles Hilti (CFS-CC)

- Manchon coupe-feu à sceller Hilti (CP 680) pour les planchers uniquement

N.	Pour les transpercements dans un mur coupe-feu, fournir un système coupe-feu avec la cote de résistance au feu « F », déterminée par ULC ou cUL, indiquée ci-dessous :

| Degré de résistance au feu du mur coupe-feu | Cote de résistance au feu « F » ULC ou cUL requise pour le système coupe-feu |
| --- | --- |
| 30 minutes | 20 minutes |
| 45 minutes | 45 minutes |
| 1 heure | 45 minutes |
| 1,5 heure | 1 heure |
| 2 heures | 1,5 heure |
| 3 heures | 2 heures |
| 4 heures | 3 heures |

Pour les transpercements destinés au passage de tuyaux combustibles dans une séparation coupe-feu, fournir un système coupe-feu dont la cote de résistance au feu « F », déterminée par ULC ou cUL, est égale au degré de résistance au feu de l'ouvrage transpercé.

O.         Pour les transpercements dans un mur coupe-feu ou dans une séparation coupe-feu horizontale, fournir un système coupe-feu dont la cote de résistance au feu « FT », déterminée par ULC ou cUL, est égale au degré de résistance au feu de l'ouvrage transpercé.

PARTIE 3 – EXÉCUTION DES TRAVAUX

3.01	PRÉPARATION

A.         Vérification des conditions : Examiner l’endroit où les travaux doivent être exécutés et l’état de l’ouvrage afin de détecter toute condition qui pourrait nuire à leur réalisation correcte dans les délais.

1.	Vérifier que les transpercements sont de la bonne taille et dans un état propice à l'application des matériaux.

2.	Les surfaces sur lesquelles les matériaux coupe-feu sont appliqués ne doivent comporter aucune trace de saleté, de graisse, d’huile, de rouille, de laitance, de démoulant, d’hydrofuge ou de toute autre substance pouvant nuire à une bonne adhésion.

3.	Faire le nécessaire pour masquer et protéger les surfaces adjacentes afin d’éviter qu’elles ne soient contaminées par les matériaux coupe-feu.

4.	Respecter les recommandations du fabricant relatives à la température et à l’humidité avant, pendant et après l’installation des coupe-feu.

5.	Ne pas poursuivre les travaux avant que les correctifs nécessaires, le cas échéant, aient été apportés.

3.02	COORDINATION

A.	Coordonner la construction des ouvertures, des transpercements et des joints de reprise pour s'assurer que les systèmes coupe-feu sont installés conformément aux exigences spécifiées.

B. 	Coordonner les dimensions des manchons, des ouvertures, des trous percés à la foreuse ou des ouvertures découpées pour qu'elles conviennent aux systèmes coupe-feu pour transpercements.  Coordonner la construction et la dimension des joints pour s'assurer que les joints résistants au feu sont installés conformément aux exigences spécifiées.

- Coordonner l'installation des coupe-feu avec les autres corps de métier afin d'éviter toute obstruction lors de l'installation des systèmes coupe-feu.

- Ne pas recouvrir les coupe-feu pour transpercements et les joints qui seront cachés par d'autres ouvrages avant que chaque installation ne soit examinée par l'inspecteur des bâtiments.

3.03	INSTALLATION

A.	Exigences réglementaires : Installer les matériaux coupe-feu conformément au Fire Resistance Directory (répertoire de résistance au feu) d'ULC, au répertoire de produits homologués pour le Canada d'UL (cUL) ou au Omega Point Laboratories Directory.

B. 	Directives du fabricant : Suivre les directives du fabricant pour l’installation des matériaux des transpercements et des joints de reprise.

1.	Obturer tous les trous ou vides laissés par les transpercements de manière à assurer un joint étanche à l’air et à l’eau.

2.	Consulter l'ingénieur en mécanique, le gestionnaire de projet et le fabricant du registre avant de procéder à l'installation de systèmes coupe-feu ULC ou cUL qui pourraient nuire au fonctionnement des registres coupe-feu au sein des gaines.

3.	Protéger contre les dommages les matériaux posés sur une surface où l’on circule.

3.04	CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR LE TERRAIN

- Vérifier que les transpercements sont correctement obturés avant de les cacher ou de les couvrir.

- Garder la zone des travaux accessible jusqu’à l’inspection par les autorités compétentes.

- L’inspection des coupe-feu pour transpercements doit respecter la norme ASTM E 2174, Standard Practice for On-Site Inspection of Installed Fire Stops, ou une autre norme reconnue.

- Effectuer à cette étape les réparations aux systèmes coupe-feu installés par d'autres corps de métier et qui ont subi des dommages (coupage ou transpercement).

- Services sur le terrain du fabricant : Pendant l'installation, effectuer périodiquement des inspections par essai destructif pour assurer une installation/application adéquate.  Une fois l'installation terminée, soumettre les résultats par écrit en indiquant si l'installation du système homologué en question a été effectuée correctement.

3.05	IDENTIFICATION ET DOCUMENTATION

- L'entrepreneur en coupe-feu doit fournir la documentation pour chaque application mentionnée.        Cette documentation a pour but d'identifier l'emplacement de chaque transpercement pour l'ensemble du projet.

A.1 	Le formulaire de documentation des transpercements doit comprendre :

  - Un numéro d'emplacement séquentiel

  - Le nom du projet

  - La date d’installation

  - Une description détaillée de l'emplacement des transpercements

  - Le système homologué ou le numéro de l'avis d'ingénieur

  - Le type de l'ouvrage transpercé

  - Une description détaillée de la taille et du type de l'élément pénétrant

  - La taille de l'ouverture

  - Le nombre de côtés des ouvrages concernés

  - Le degré de résistance au feu à atteindre

  - Le nom de l'installateur

- Des copies de ces documents doivent être remises à l'entrepreneur général une fois le projet complété.

- Identifier les systèmes coupe-feu pour transpercements à l'aide d'étiquettes en vinyle autoadhésives et préimprimées.  Fixer les étiquettes de façon permanente aux surfaces de l'ouvrage transpercé, de chaque côté de chaque système coupe-feu, afin que les étiquettes soient visibles à toute personne cherchant à retirer des éléments pénétrants ou des systèmes coupe-feu.  Inclure les renseignements suivants sur les étiquettes :

1.	La mention : « Avertissement - Coupe-feu pour transpercements - Ne pas toucher.  Avertir le service de gestion de l'immeuble de tout dommage. »

2.	Nom, adresse et numéro de téléphone de l'entrepreneur.

3.	Désignation de l'organisme d'essai et d'inspection du système coupe-feu pour transpercements.

4.	Date de l’installation.

5.	Nom du fabricant du système coupe-feu pour transpercements.

6.	Nom de l'installateur.

3.06	MISE AU POINT ET NETTOYAGE

- Enlever l'équipement, les matériaux et les débris afin de laisser la zone propre et sans  dommages.

- Au cours des travaux, nettoyer toutes les surfaces adjacentes aux ouvertures et aux joints obturés afin d’éliminer les saletés et les surplus de matériaux coupe-feu.

3.07	UTILISATION DE LA MAIN-D'ŒUVRE POUR INSTALLER LES SYSTÈMES COUPE-FEU

- Pour assurer une harmonie parfaite sur le chantier, l'installation dans le cadre de chaque volet des travaux doit s'effectuer sur le plan juridictionnel conformément aux ententes commerciales en vigueur.

FIN DE LA SECTION