- SECTION 27 05 37

- COUPE-FEU, COUPE-FUMÉE ET ISOLANT ACOUSTIQUE POUR SYSTÈMES DE COMMUNICATION

- PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS

1.01	DOCUMENTS CONNEXES

A.	Les plans et les dispositions générales du contrat, et notamment les conditions générales et supplémentaires ainsi que les sections du devis figurant dans la division 1, s’appliquent à la présente section.

1.02	DÉFINITIONS

- Coupe-feu : Matériau ou mélange de matériaux destiné à préserver l’intégrité d’une construction cotée résistante au feu en prévenant la propagation des flammes, de la fumée et des gaz chauds à travers les ouvertures qui sont pratiquées dans les murs et les planchers ayant une cote de résistance au feu.

- Coupe-fumée et isolant acoustique : Matériau ou mélange de matériaux destiné à prévenir la propagation de la fumée et des gaz chauds à travers les ouvertures qui sont pratiquées dans les murs et les planchers sans cote de résistance au feu et à rétablir l'indice de transmission du son (ITS).

1.03	DESCRIPTION GÉNÉRALE DES TRAVAUX TOUCHÉS PAR LA PRÉSENTE SECTION

    - La présente section porte sur la main-d'œuvre, les matériaux et l'équipement nécessaires pour l'installation des articles précisés dans la présente section, notamment :

      - Coupe-feu pour transpercements dans les ouvrages à cote de résistance au feu

- Seuls des systèmes coupe-feu homologués doivent être utilisés dans les ouvrages suivants : transpercements pour le passage de câbles, de conduits et d’autres équipements électriques au travers de séparations verticales (murs et cloisons), de séparations horizontales (ensembles plancher-plafond) et de parois et cloisons de gaines techniques verticales à cote de résistance au feu.

      - Coupe-fumée et isolant acoustique d'ouvrages sans cote de résistance au feu

- Seuls des systèmes coupe-fumée et acoustiques éprouvés doivent être utilisés dans les ouvrages suivants : transpercements pour le passage de câbles, de conduits et d’autres équipements électriques au travers de séparations verticales et horizontales sans cote de résistance au feu.

  - TRAVAUX CONNEXES ET AUTRES SECTIONS

A.         Coordonner les travaux de la présente section avec ceux des autres sections pour que les travaux soient exécutés correctement, ainsi que pour assurer une progression satisfaisante des travaux visés par d’autres sections, dont les suivantes :

1.	Section 03 30 00 – Béton coulé sur place

2.	Section 04 20 00 – Éléments de maçonnerie

3.	Section 07 84 00 – Coupe-feu

4.	Section 07 90 00 – Enduits pour joints

5.	Section 09 20 00 – Panneaux de plâtre et de gypse

6.	Section 13 48 00 – Bruit, vibrations et exigences parasismiques

7.	Section 21 00 00 – Extinction des incendies

8.	Section 27 00 00 – Communications

1.05	RÉFÉRENCES

- Exigences d'essai : CAN/ULC-S115-11, Méthode normalisée d’essais de résistance au feu des dispositifs coupe-feu.

- Les Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) de Scarborough mettent les produits à l'essai conformément à la norme CAN/ULC-S115-11, désignée ULC-S115-11, et publient les résultats dans leur répertoire « FIRE RESISTANCE RATINGS DIRECTORY » qui est mis à jour annuellement.

Les Underwriters Laboratories (UL) de Northbrook (IL) mettent les produits à l'essai conformément à la norme ASTM E-814, désignée UL 1479, et publient les résultats dans leur répertoire « FIRE RESISTANCE RATINGS DIRECTORY » qui est mis à jour annuellement. Les essais UL qui répondent aux exigences de la norme ULC-S115-M reçoivent l'homologation cUL et sont publiés par UL dans son répertoire de produits homologués pour le Canada (cUL).

- Directives de l’IFC (International Firestop Council) concernant l’évaluation des avis d'ingénieur sur les systèmes coupe-feu.

- Exigences en matière d'inspection : ASTM E 2174, Standard Practice for On-site Inspection of Installed Fire Stops.

- Exigences d'essai : ASTM E 90, Standard Test Method for Laboratory Measurement of Airborne Sound Transmission Loss of Building Partitions and Elements.

- Exigences d'essai : ASTM E 2178, Standard Test Method for Air Permeance of Building Materials.

- Exigences d'essai : CAN/ULC-S102-M, Méthode d'essai normalisée des caractéristiques de combustion superficielle des matériaux de construction.

- Exigences d'essai : ASTM E 2178, Standard Test Method for Air Permeance of Building Materials.

- Tous les principaux codes du bâtiment : CNB, OBC, BCBC et ABC.

- Code national de l'électricité.

- National Fire Protection Association (NFPA) – NFPA 101 : Life Safety Code.

- National Fire Protection Association (NFPA) – NFPA 70 : National Electrical Code.

- ANSI/TIA-1179-2010, Healthcare Facility Telecommunications Infrastructure Standard.

- ANSI/TIA-EIA-569, Commercial Building Standard for Pathway’s and Spaces.

(Remarque à l'intention du rédacteur de devis : Conserver ou supprimer les codes du bâtiment ci-dessus, le cas échéant)

1.06	ASSURANCE DE LA QUALITÉ

A.	Un représentant direct du fabricant (et non un distributeur ou un agent) doit se trouver sur place au cours de l'installation initiale des systèmes coupe-feu et d'obturation en vue de former le personnel de l’entrepreneur quant aux procédures de sélection et d’installation.  La formation doit respecter les recommandations écrites du fabricant publiées dans sa documentation et ses plans détaillés.

B.	L’installation des systèmes coupe-feu doit respecter les ensembles homologués CAN/ULC-S115-11 ou UL 2079 offrant un degré de résistance au feu comme ceux présentés aux clauses L et M à la section 2.03 ci-dessous.

C.	Les matériaux et méthodes coupe-feu et d'obturation proposés doivent respecter les codes en vigueur.

D.	Les systèmes coupe-feu et d'obturation ne rétablissent pas l’intégrité structurale des cloisons/ensembles porteurs et ils ne supportent pas les surcharges ou la circulation.  L’installateur doit consulter l’ingénieur de structures avant d’entamer un ouvrage porteur.

E.	Lorsque le fabricant ne propose aucun système coupe-feu homologué ULC ou cUL qui corresponde à la configuration en place, il produit un avis d’ingénieur qui s’appuie sur des ensembles ULC ou cUL pour des configurations semblables ou sur des essais supplémentaires et le présente aux autorités compétentes pour étude et approbation avant l’installation.  Cet avis d’ingénieur doit respecter les directives émises par l’IFC (International Firestop Council).

1.07	PROPOSITIONS DE DEVIS

A.	Présenter les données sur le produit : Devis descriptif et fiche technique du fabricant pour chacun des matériaux, y compris la composition et les restrictions, et les directives d’installation du fabricant, conformément à la section 01 30 00.

B.	Présenter les détails des systèmes coupe-feu mis à l'essai pour chaque application coupe-feu du projet.

C.	Code d’identification de l'avis d’ingénieur et plans détaillés fournis par le fabricant lorsque aucun ensemble ULC ou cUL ne convient à la configuration.  L'avis d’ingénieur doit comporter le nom du projet et le nom de l’entrepreneur chargé d’installer le système coupe-feu en question.

D.	Présenter les fiches signalétiques fournies avec les produits livrés sur le chantier, si la norme OSHA de communication des risques ou le SGH l'exige.

1.08	QUALIFICATIONS DE L’INSTALLATEUR

A.	Recourir aux services d'un installateur agréé, autorisé ou possédant une autre qualification délivrée par le fabricant du coupe-feu ou de l'isolant et attestant qu'il possède la formation nécessaire pour installer les produits du fabricant dans le respect des normes.  Le fait qu’un fabricant accepte de vendre ses produits coupe-feu à un entrepreneur ou à un installateur embauché par l’entrepreneur ne constitue pas une preuve de compétence.

1.09	LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A.	Livrer les matériaux intacts dans les contenants fermés du fabricant, étiquetés clairement avec la marque, le type et le logo ULC ou cUL, le cas échéant.

B.	Coordonner la livraison des matériaux en fonction de la date d’installation prévue au calendrier afin de maintenir au minimum le temps d’entreposage au chantier.

C.	Conserver les matériaux dans un endroit couvert, à l’abri des intempéries et des dommages et conformément aux exigences du fabricant, notamment en matière de température.

D.	Suivre les procédures, précautions et recours recommandés dans la fiche signalétique, le cas échéant.

E.	Ne pas utiliser des matériaux périmés ou endommagés.

1.10	CONDITIONS DU PROJET

A.	Ne pas utiliser de matériaux contenant des solvants inflammables.

- Calendrier :

- Prévoir l’installation des dispositifs coupe-feu à sceller après la mise en place du coffrage des planchers, mais avant la mise en place du béton. Prévoir l’installation des dispositifs coupe-feu à manchon une fois le plancher terminé, mais avant le perçage des ouvertures. Prévoir l’installation des manchons rapides, des manchons coupe-fumée et acoustiques et des trousses de manchons avant le perçage des ouvertures et l'acheminement des câbles.

- Prévoir l’installation des autres matériaux coupe-feu et d'obturation après la pose des éléments pénétrants, mais avant le recouvrement des ouvertures.

C.	Vérifier l’état des lieux et des matériaux avant de commencer les travaux.  Apporter les correctifs nécessaires avant de poursuivre.

D.	Conditions météorologiques : Ne pas effectuer l’installation des matériaux coupe-feu lorsque la température se trouve à l’extérieur de la plage d’installation recommandée par le fabricant, qui figure sur l’étiquette du produit ainsi que sur sa fiche signalétique.

E.	Au moment de l’installation, faire le nécessaire pour masquer et protéger les surfaces adjacentes afin d’éviter qu’elles ne soient contaminées par les matériaux coupe-feu.

- PARTIE 2 – PRODUITS

- 2.01	GÉNÉRALITÉS

- Fournir des matériaux coupe-feu et d'obturation dont les composants sont compatibles entre eux, avec le matériau de l’ouvrage transpercé et, le cas échéant, avec les éléments pénétrant le système coupe-feu en service normal; il revient au fabricant des coupe-feu d’en faire la démonstration par des essais et l'expérience pratique.

- Fournir les composants nécessaires à l’installation du matériau de remplissage pour chacun des systèmes coupe-feu.  Utiliser exclusivement des composants recommandés par le fabricant des coupe-feu et homologués par l’organisme d’essais qualifié pour les systèmes à cote de résistance au feu indiqués.

- Fournir un dispositif de gestion des câbles résistant au feu dans un boîtier rond lorsque les faisceaux de câbles traversent des murs à cote de résistance au feu et qu'il y a possibilité de déplacements, d'ajouts et de remplacements fréquents de câbles.  Le dispositif de gestion des câbles résistant au feu doit être composé d'un tube en acier ondulé zingué, d'une gaine intérieure en plastique, de bagues en matériau intumescent et d'un coupe-fumée en tissu bien torsadé à l'intérieur. Le matériau coupe-feu intumescent doit s'ajuster automatiquement à la dimension du faisceau de câbles et permettre d'ajouter ou de retirer des câbles en réglant les collerettes et les dispositifs aux extrémités de chaque manchon, sans avoir à enlever le matériau coupe-feu.  Après l'installation des câbles, tordre le coupe-fumée en tissu pour qu'il scelle l'espace autour des câbles. Le manchon doit mesurer 12,4 pouces de long. Le dispositif de gestion des câbles résistant au feu doit comprendre suffisamment de bandes coupe-feu intumescentes intégrées pour maintenir le degré de résistance au feu de la séparation transpercée.  Le dispositif de gestion des câbles résistant au feu doit comprendre une membrane coupe-fumée en tissu ou des bouchons coupe-feu intumescents capables de respecter les exigences de la cote L du type de séparation.

- Fournir un dispositif de gestion des câbles coupe-fumée et isolant acoustique dans un boîtier rond lorsque des câbles ou des faisceaux de câbles traversent des ouvrages sans cote de résistance au feu (p. ex. cloison coupe-fumée) et qu'il y a possibilité de déplacements, d'ajouts et de remplacements fréquents de câbles.

- Fournir des matériaux coupe-feu intumescents, repénétrables et sans durcissement autour des chemins de câbles ou des échelles à câbles de communication qui traversent un mur à cote de résistance au feu.  Le système coupe-feu doit pouvoir être accessible et réinstallé à partir d'un des côtés du mur.  Le matériau coupe-feu doit permettre un espace annulaire non renforcé de jusqu'à 12 pouces.

- Transpercements dans les murs à cote de résistance au feu : Fournir des coupe-feu présentant les cotes déterminées conformément aux normes ULC ou cUL.

  - Cote F : Au moins la cote de résistance au feu du mur transpercé.

- Transpercements dans les ensembles horizontaux : Fournir des coupe-feu présentant les cotes déterminées conformément aux normes ULC ou cUL.

  - Cote F : Cote minimale de 1 heure, mais sans être inférieure à la cote de résistance au feu du plancher transpercé.

  - Cote T : Quand un élément pénétrant est situé à l'extérieur de la cavité du mur, une cote minimale de 1 heure, mais sans être inférieure à la cote de résistance au feu du plancher transpercé.

Remarque à l'intention du rédacteur de devis : Conserver ou supprimer les cotes W énumérées ci-dessous si les ensembles horizontaux requièrent une résistance à l'eau. Les cotes W ne sont pas requises par le code IBC 2006.

  - Cote W : Classe 1 conformément à l'essai de fuites d’eau selon la norme UL 1479.

- Transpercements dans les murs coupe-fumée : Fournir des coupe-feu présentant les cotes déterminées conformément aux normes ULC ou cUL.

  - Cote L : Pas plus de 5,0 pi3/min par pi2 d'ouverture de transpercement à la température ambiante et à des températures élevées.

- Résistance à la moisissure : Fournir des matériaux coupe-feu et d'obturation des transpercements présentant une cote de résistance à la moisissure de 0 selon la norme ASTM G21.

- 2.02	FABRICANTS ACCEPTABLES

A.	Sous réserve de la conformité aux systèmes coupe-feu pour transpercements figurant dans le volume III du Fire Resistance Directory (répertoire de résistance au feu) d'ULC ou dans le répertoire de produits homologués pour le Canada d'UL (cUL), fournir les produits des fabricants identifiés ci-dessous :

1.	Hilti (Canada) Corporation, Mississauga, Ontario

1-800-363-4458

www.hilti.ca

2.	Fournir les produits du fabricant acceptable ci-dessus; aucune substitution n'est acceptée. Aucun équivalent connu.

- 2.03	MATÉRIAUX

A.	Utiliser exclusivement des produits coupe-feu homologués ULC ou cUL pour des ouvrages à cote de résistance au feu identiques en ce qui a trait au type d'ouvrage, au type d'élément pénétrant, à l'espace annulaire et à la cote de résistance au feu qui sont exigés dans chaque cas.

B. 	Dispositifs de gestion des câbles ronds repénétrables à utiliser avec les faisceaux de câbles neufs ou existants qui traversent les murs de maçonnerie ou en panneaux de gypse; les produits suivants sont acceptables :

- Manchon rapide Hilti (CP 653) avec membrane coupe-fumée en tissu intégrée

- Manchon coupe-fumée et acoustique Hilti (CS-SL SA) pour ouvrage sans cote de résistance au feu

- Manchon coupe-feu Hilti (CFS-SL SK)

- Manchon de rattrapage Hilti (CFS-SL RK) pour utilisation avec faisceaux de câbles existants

- Collier pour câbles Hilti (CFS-CC)

- Plaque à orifices multiples Hilti (CFS-SL GP) pour utilisation avec divers dispositifs de gestion des câbles

- Couvercle de plaque à orifices multiples Hilti (CFS-SL GP CAP) pour boucher les ouvertures vides pour usage ultérieur

C. 	Dispositifs coupe-feu ronds préformés dotés de bandes intumescentes intégrées à utiliser avec les tuyaux combustibles ou incombustibles (circuits fermés ou ouverts), les conduits ou les faisceaux de câbles traversant les planchers en béton ou les murs en panneaux de gypse; les produits suivants sont acceptables :

- Manchon coupe-feu à sceller Hilti (CP 680-P) pour utilisation avec éléments pénétrants combustibles

2.	Manchon coupe-feu à sceller Hilti (CP 680-M) pour utilisation avec éléments pénétrants incombustibles

3. 	Manchon rapide Hilti (CP 653) pour utilisation avec passages de câbles

4.	Manchon coupe-feu Hilti (CFS-DID) pour utilisation avec éléments pénétrants incombustibles et combustibles

D.	Mastics, mousses et matériaux de calfeutrage à utiliser avec les articles incombustibles, comme les conduits rigides en acier et les tubes électriques métalliques (EMT); les produits suivants sont acceptables :

- Mastic coupe-feu intumescent Hilti (FS-ONE MAX)

- Mousse coupe-feu Hilti (CP 620)

- Mastic coupe-feu flexible Hilti (CP 606)

- Mastic coupe-feu à base de silicone Hilti (CFS-S SIL GG)

- Mastic coupe-fumée et acoustique Hilti (CP 506) pour ouvrage sans cote de résistance au feu

E.	Mastics intumescents et matériaux de calfeutrage à utiliser avec les articles combustibles (éléments pénétrants qui se consument en présence de chaleur intense ou de flammes), notamment les tuyaux en plastique et les câbles flexibles unitaires ou en faisceaux sous gaine en PVC; les produits suivants sont acceptables :

- Mastic coupe-feu intumescent Hilti (FS-ONE MAX)

F.	Mousses, mastics intumescents et matériaux de calfeutrage à utiliser avec les câbles flexibles unitaires ou en faisceaux; les produits suivants sont acceptables :

- Mastic coupe-feu intumescent Hilti (FS-ONE MAX)

- Mousse coupe-feu Hilti (CP 620)

- Mastic coupe-feu flexible Hilti (CP 606)

- Mastic coupe-feu à base de silicone Hilti (CFS-S SIL GG)

- Mastic coupe-fumée et acoustique Hilti (CP 506) pour ouvrage sans cote de résistance au feu

G.	Mousses et mastics intumescents, repénétrables et sans durcissement à utiliser avec les câbles flexibles unitaires ou en faisceaux; les produits suivants sont acceptables :

- Bâtonnet de mastic coupe-feu Hilti (CP 618)

- Bouchon coupe-feu Hilti (CFS-PL)

H.	Matériaux de colmatage des ouvertures murales à utiliser avec les boîtes de sortie métalliques et non métalliques spécifiées, homologuées UL; les produits suivants sont acceptables :

- Tablette de mastic coupe-feu Hilti (CP 617 ou CFS-P PA)

- Garniture de boîte coupe-feu Hilti

I.	Matériaux à utiliser pour les grandes ouvertures et les transpercements complexes servant au passage des chemins de câbles, des faisceaux de câbles, des tuyaux multiples en acier et en cuivre, des barres blindées dans des goulottes; les produits suivants sont acceptables :

- Feuille Composite (CFS-COS)

- Mortier coupe-feu Hilti (CP 637)

- Bloc coupe-feu Hilti (CFS-BL)

- Mousse coupe-feu Hilti (CP 620)

- Planche coupe-feu Hilti (CP 675T)

J.	Matériaux repénétrables sans durcissement à utiliser pour les grandes ouvertures et les transpercements complexes servant au passage des chemins de câbles, des faisceaux de câbles, des tuyaux multiples en acier et en cuivre, des barres blindées dans des goulottes; les produits suivants sont acceptables :

- Bloc coupe-feu Hilti (CFS-BL)

- Planche coupe-feu Hilti (CP 675T)

- Pour les ouvertures vides dans les murs ou planchers avec cote de résistance au feu présentant la possibilité d’une installation ultérieure de tuyaux, de conduits ou de câbles; les produits suivants sont acceptables :

      - Bloc coupe-feu Hilti (CFS-BL)

      - Bouchon coupe-feu Hilti (CFS-PL)

- Pour les transpercements dans un mur coupe-feu, fournir un système coupe-feu avec la cote de résistance au feu « F », déterminée par ULC ou cUL, indiquée ci-dessous :

| Degré de résistance au feu du mur coupe-feu | Cote de résistance au feu « F » ULC ou cUL requise pour le système coupe-feu |
| --- | --- |
| 30 minutes | 20 minutes |
| 45 minutes | 45 minutes |
| 1 heure | 45 minutes |
| 1,5 heure | 1 heure |
| 2 heures | 1,5 heure |
| 3 heures | 2 heures |
| 4 heures | 3 heures |

Pour les transpercements destinés au passage de tuyaux combustibles dans une séparation coupe-feu, fournir un système coupe-feu dont la cote de résistance au feu « F », déterminée par ULC ou cUL, est égale au degré de résistance au feu de l'ouvrage transpercé.

- Pour les transpercements dans un mur coupe-feu ou dans une séparation coupe-feu horizontale, fournir un système coupe-feu dont la cote de résistance au feu « FT », déterminée par ULC ou cUL, est égale au degré de résistance au feu de l'ouvrage transpercé.

- PARTIE 3 – EXÉCUTION DES TRAVAUX

- 3.01	PRÉPARATION

A.	Vérification des conditions : Examiner l’endroit où les travaux doivent être exécutés et l’état de l’ouvrage afin de détecter toute condition qui pourrait nuire à leur réalisation correcte dans les délais.

1.	Vérifier que les transpercements sont de la bonne taille et dans un état propice à l'application des matériaux.

2.	Les surfaces sur lesquelles les matériaux coupe-feu sont appliqués ne doivent comporter aucune trace de saleté, de graisse, d’huile, de rouille, de laitance, de démoulant, d’hydrofuge ou de toute autre substance pouvant nuire à une bonne adhésion.

3.	Faire le nécessaire pour masquer et protéger les surfaces adjacentes afin d’éviter qu’elles ne soient contaminées par les matériaux coupe-feu et d'obturation.

4.	Respecter les recommandations du fabricant relatives à la température et à l’humidité avant, pendant et après l’installation des produits coupe-feu et d'obturation.

5.	Ne pas poursuivre les travaux avant que les correctifs nécessaires, le cas échéant, aient été apportés.

- 3.02	COORDINATION

A.	Choisir et positionner les dispositifs coupe-feu à sceller et à manchon en collaboration avec les professionnels responsables des travaux.  S'assurer que le dispositif est installé avant la mise en place du béton (dispositif à sceller) ou avant le perçage des trous (dispositif à manchon).

- 3.03	INSTALLATION

A. 	Exigences réglementaires : Installer les matériaux coupe-feu conformément au Fire Resistance Directory (répertoire de résistance au feu) d'ULC ou au répertoire de produits homologués pour le Canada d'UL (cUL).

B.	Directives du fabricant : Suivre les directives du fabricant pour la pose des matériaux des transpercements.

1.	Obturer tous les trous ou vides laissés par les transpercements de manière à assurer un joint étanche à l’air et à l’eau.

2.	Protéger contre les dommages les matériaux posés sur une surface où l’on circule.

- 3.04	CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR LE TERRAIN

A.	Vérifier que les transpercements sont correctement obturés avant de les cacher ou de les couvrir.

- Garder la zone des travaux accessible jusqu’à l’inspection par les autorités compétentes.

- L’inspection des coupe-feu et de l'obturation des transpercements doit respecter la norme ASTM E 2174, Standard Practice for On-Site Inspection of Installed Fire Stops, ou une autre norme reconnue.

- Effectuer à cette étape les réparations aux systèmes coupe-feu installés par d'autres corps de métier et qui ont subi des dommages (coupage ou transpercement).

- 3.05	MISE AU POINT ET NETTOYAGE

A.	Enlever l'équipement, les matériaux et les débris afin de laisser la zone propre et sans dommages.

B.	Au cours des travaux, nettoyer toutes les surfaces adjacentes aux ouvertures et aux joints obturés afin d’éliminer les saletés et les surplus de matériaux coupe-feu.

- FIN DE LA SECTION